Бизнес парк

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технические средства контроля и управления доступом, охранной сигнализации и видеонаблюдения

| «УТВЕРЖДАЮ» |  | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| (Должность подписанта) |  | (Должность подписанта) |
| __________________________ |  | __________________________ |
| (организация заказчика) |  | (организация подрядчика) |
| ___________(______________) |  | ___________(______________) |
| (Подпись и ФИО) |  | (Подпись и ФИО) |
| «___»_______________ 20__г. |  | «___»_______________ 20__г. |

г.Москва 2015

##### Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость нормативных документов | 1 лист |
| 2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | 2 листа |
| 3 | Пояснительная записка |  |
| 3.1 | Краткая характеристика объекта |  |
| 3.2 | Основные технические решения |  |
| 4 | Условные обозначения |  |
| 5 | Общая структурная схема | 1 лист |
| 6 | Структурная схема технических средств безопасности Административного здания | 1 лист |
| 7 | Структурная схема технических средств безопасности КПП | 1 лист |
| 8 | Структурная схема технических средств безопасности Паркинга | 1 лист |
| 9 | Структурные схема технических средств безопасности Офисного здания | 14 листов |
| 10 | Структурная схема технических средств безопасности Удаленного офисного здания | 1 лист |
| 11 | Генеральный план | 1 лист |
| 12 | Планы расположения оборудования технических средств безопасности Административного здания | 2 листа |
| 13 | План расположения оборудования технических средств безопасности КПП | 1 лист |
| 14 | План расположения оборудования технических средств безопасности Паркинга | 1 лист |
| 15 | Планы расположения оборудования технических средств безопасности Офисного здания | 6 листов |
| 16 | Планы расположения оборудования на точках доступа. Административное здание. | 2 листа |
| 17 | Планы расположения оборудования на точках доступа. КПП. | 1 лист |
| 18 | Планы расположения оборудования на точках доступа. Паркинг. | 1 лист |

Технические средства

охраны

Разраб.

Проверил

Н.контроль

Утвердил

Проектная документация

Листов

Лист

Стадия

1.1

#### ООО"НПО Релвест"

Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

Технические средства охраны Бизнес центра

4

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 19 | Планы расположения оборудования на точках доступа. Офисное здание. | 6 листов |
| 20 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-100K-IP. Турникет + картоприемник |  |
| 21 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-100K-IP. Шлагбаум |  |
| 22 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-2000-IP. Шлагбаум и PR-G07.N |  |
| 23 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-2000-IP. Двухсторонний доступ |  |
| 24 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-2000-IP. Односторонний доступ |  |
| 25 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-2000-D. Односторонний доступ |  |
| 26 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-2000-D. Двухсторонний доступ |  |
| 27 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-5000. Двухсторонний доступ |  |
| 28 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-5000. Односторонний доступ |  |
| 29 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-1000. Односторонний доступ |  |
| 30 | Схема подключения оборудования к контроллеру NC-1000. Двухсторонний доступ |  |
| 31 | Схема подключения оборудования к сетевому шлюзу CNC-02-IP.M |  |
| 32 | Схема подключения оборудования к контроллеру AC-08. |  |
| 33 | Схема подключения тревожных выходов |  |
| 34 | Спецификация оборудования |  |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Ведомость нормативных документов.

| № | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 10-01-94 | Система нормативных документов в строительстве. Основные положения |
| 2 | СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. |
| 3 | Р 78.36.017-2010 | Рекомендации по выбору и применению замков для защитных конструкций. |
| 4 | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |
| 5 | СП 3.13130.2009 | Системы противопожарной защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, требования пожарной безопасности. |
| 6 | СП 5.13130.2009 | Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, нормы и правила проектирования |
| 7 | ВСН 60-89 | Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. |
| 8 | ВСН 116-87 | Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи. |
| 9 | ГОСТ 12.4.026-76 | Цвета сигнальные и знаки безопасности |
| 10 | ГОСТ 27990-88 | Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования. |
| 11 | ГОСТ 54101-2010 | Средства автоматизации и систем управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. |
| 12 | ГОСТ 12.1.030 | Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. |
| 13 | ГОСТ Р 51241-2008 | Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| 14 | ГОСТ 21.1101-2009 | Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| 15 | ГОСТ 21.614-88 | Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах |
| 16 | ГОСТ Р 53315-2009 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. |
| 17 | Р 78.36.005-99 | Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации. |
| 18 | РД 78.36.003-2002 | Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Руководящий документ. |
| 19 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок. |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Пояснительная записка.

Краткая характеристика объекта.

Объект представляет собой огороженную территорию, в рамках которой находится комплекс зданий и сооружений:

- многоэтажное офисное здание,

- двухэтажное здание администрации комплекса,

- здание паркинга

- открытая стоянка для посетителей,

- многоэтажное здание, территориально удаленное от комплекса.

Территория объекта занимает площадь 12950 м2 и огорожена металлическим забором  высотой 3 м и периметром 70м на 185 м.

Доступ персонала и посетителей на территорию объекта осуществляется через проходную административного корпуса. Доступ автомобилей на территорию осуществляется через группу шлагбаумов рядом с оборудованным постом охраны. Пост охраны располагается в непосредственной близости от административного здания. В его функцию входит контроль за въезжающими и выезжающими автомобилями. Въезд на территорию оборудован разгрузочной парковкой. Она выполняет буферную функцию для посетителей, которым для получения разовых пропусков необходимо оставлять машину.

Административное здание представляет собой двухэтажный корпус. В административном здании расположено бюро пропусков для выдачи разовых и временных пропусков посетителям. За режимом доступа на территорию Бизнес-парка следят сотрудники охраны, располагающиеся в фойе административного здания. На втором этаже здания располагается администрация комплекса.

На территории Бизнес-парка располагается специально оборудованное здание паркинга, предназначенное для парковки сотрудников. Здание представляет собой многоуровневое строение, оборудованное для парковки легковых автомобилей. Въезд в здание ограничивается средствами дальней идентификации и группой светофоров. Здание контролируется постом охраны, расположенным внутри здания.

Для посетителей оборудована уличная стоянка.

Многоэтажное офисное здание имеет 14 этажей. В нем располагаются офисы арендаторов. Первый этаж оборудован постом охраны, контролирующим главный вход в здание. В здании имеется несколько лифтовых холлов и две лестницы. На 13 этаже располагается отделение банка. На 14 этаже находится центр безопасности бизнес парка. На всех этажах здания предусмотрены серверные комнаты.

Удаленное офисное здание представляет собой пятиэтажное здание со стоянкой общего пользования и территориально расположено удаленно от бизнес парка. В холле первого этажа располагается бюро пропусков, пост охраны и служба безопасности.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Основные технические решения.

Периметр территории

Периметр территории включает в себя забор, въездную и входную группы.

Для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию объекта через забор периметр территории защищается охранной сигнализацией Мурена. Охранная сигнализация Мурена построена на основе вибрационных извещателях Мурена-02 и трибоэлектрическом кабеле. Периметр разделен на пять зон. Вибрационные извещатели подключены к рабочей станции, расположенной на цетральном посту охраны.. Постановка, снятие и контроль периметра осуществляется на центральном посту административного здания.

Въезд на территорию находится между административным зданием и зданием КПП. Для предотвращения несанкционированного проезда на территорию на въезде устанавливаются два шлагбаума FAAC 620 RPD KIT, которые подключаются к сетевым контроллерам NC-100K-IP, установленным в помещении охраны на КПП. Для въезда сотрудникам или посетителям необходимо поднести личную или гостевую карту к считывателю PR-P05, установленному возле въездного шлагбаума. Для выезда с территории сотрудники подносят личную карту к считывателю PR-P05, а посетители опускают гостевую карту в картоприемник Kaba CRP-M02, оборудованный считывателем PR-P03. Вход в КПП ограничен электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P05 на вход и кнопкой «запроса на выход» на выход, подключенными к сетевому контроллеру NC-2000-IP, который установлен в помещении охраны.

В целях пожарной безопасности вход оборудован кнопкой аварийного открывания.

Для контроля въезда и выезда, а также наблюдением за уличной и буферной парковками установлены уличные IP камеры AXIS P1354-E, изображение с которых выводится на второй монитор рабочей станции в помещении охраны. На первом мониторе ведется видеоверификация проезда автотранспорта.

Связь контроллеров с сервером Parsec 3 осуществляется по сети Ethernet.

Вход на территорию осуществляется через проходную, расположенную в административном здании.

Паркинг для сотрудников

Паркинг для сотрудников представляет собой трехэтажное здание, оборудованное для парковки легковых автомобилей. При въезде на паркинг установлен шлагбаум FAAC 620 RPD KIT. Управление шлагбаумом осуществляется сетевым контроллером NC-2000-IP, установленным в помещении охраны паркинга. Для формирования сигнала на проезд используются активные метки  Activtag2. В качестве приемника сигнала от метки используется считыватель дальней идентификации PR-G07.

Для регулирования проезда на въезде и выезде с паркинга установлены светофоры. При закрытом положении стрелы шлагбаума, оба светофора показывают красный свет. При определенном разрешенном проезде загорается зеленый свет в соответствующем светофоре. Для наблюдения за проездом установлены 2 уличные IP камеры AXIS P1354-E. Изображение с них поступает на один из мониторов рабочей станции на посту охраны паркинга. На втором мониторе происходит видеоверификация проезжающего транспорта.

Для ограничения входа на пост охраны, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09  и кнопкой «запроса на выход».

Для ограничения входа в электрощитовую, расположенную на первом этаже, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P16 (в режиме пин-код + карта) на вход, а на выход- PR-P09.

Для ограничения входа на территорию паркинга и его лестницу входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P05 на вход, а на выход- PR-P09. Все двери подключаются к сетевым контроллерам NC-2000-IP, установленным в помещении охраны паркинга.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

В целях пожарной безопасности все блокируемые двери оборудованы кнопками аварийного открывания

Связь контроллеров с сервером Parsec 3 осуществляется по сети Ethernet.

.

Административный корпус

Административный корпус представляет собой 2-х этажное здание. На первом этаже корпуса расположены проходная, кабинеты бюро пропусков, поста охраны, отдела кадров, серверной и начальника службы безопасности. На втором этаже расположены кабинеты  серверной, бухгалтерии, главного бухгалтера, начальника АХО, переговорной и генерального директора.

В целях предотвращения незаконного проникновения окна первого и второго этажей защищаются проводными извещателями разбития стекла Арфа (ИО 329-3). Для защиты помещений используются проводные пассивные извещатели ИК  Икар-5А (ИО 409-34). Все охранные извещатели подключаются к сетевым охранным контроллерам AC-08 с зонными расширителями NMI-08, которые устанавливаются в помещениях серверных на каждом этаже здания. Питание датчиков осуществляется с блока питания охранного контроллера.

Проходная состоит из пяти турникетов Kaba TPB-E02, двух картоприемников Kaba CRP-M01, установленных на выход и механической калитки Kaba HSD-L01. Турникеты оборудованы считывателями PR-P05 и планками антипаника. Картоприемники оборудованы считывателями PR-P09. Управление турникетами и картоприемниками осуществляется сетевыми контроллерами NC-100K-IP, установленными в серверной первого этажа. Для наблюдения за потоком людей и верификации сотрудников на проходной устанавливаются 5 IP камер AXIS P1354.

Для ограничения входа в основные помещения здания, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход».

Для ограничения входа на пост охраны, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09 на вход и на выход. На центральном посту установлены 2 рабочие станции. На первой рабочей станции отображаются графические планы административного здания и панель видеоверификации с проходной здания. На второй рабочей станции отображаются графические планы периметра территории и окна тревог и событий системы бизнес парка.

Для ограничения входа в бюро пропусков, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». В бюро пропусков установлены 3 рабочие станции, оборудованные настольными считывателями PR-P08, для занесения карт посетителей.

Для ограничения входа отдел кадров, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход».

Для ограничения входа в кабинет начальника службы безопасности, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P16 (в режиме пин-код + карта) на вход, а на выход- PR-P09. В кабинете установлена рабочая станция для мониторинга ситуации в комплексе.

Для ограничения входа в серверные первого и второго этажей, входные двери оборудуются электромагнитными замком MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P16 (в режиме пин-код + карта) на вход, а на выход- PR-P09.

Для ограничения входа на лестницу, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход».

Для ограничения входа в кабинеты бухгалтерии и главного бухгалтера, входные двери оборудуются электромагнитными замком MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09  на вход и на выход.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Для ограничения входа в кабинет начальника АХО, входная дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход».

Для ограничения входа в кабинет генерального директора, входная дверь оборудуется беспроводным замком Aperio, управление которого подключается через преобразователь интерфейсов NIP-A01 к рабочей станции, установленной в кабинете генерального директора.

В целях пожарной безопасности все двери с установленным контролем доступа оборудуются кнопками аварийного открывания.

Вышеперечисленные двери, оборудованные системой контроля доступа, подключаются к сетевым контроллерам NC-2000-D, установленным в серверных на каждом этаже здания. Все контроллеры питаются от источника бесперебойного питания 12В.

Для связи с сервером Parsec 3 по сети Ethernet контроллеры подключаются к 1-ой линии сетевого шлюза CNC-02-IP.M, установленного в серверной на первом этаже. Ко второй линии шлюза подключаются охранные контроллеры.

Бизнес центр

Бизнес центр представляет собой 14-и этажное здание. В нем расположены помещения арендаторов. Для перемещения по этажам используются лифты и лестницы. Всего предусмотрено 3 лифтовых холла и 2 лестницы.

В целях предотвращения незаконного проникновения окна первого этажа защищаются проводными извещателями разбития стекла Арфа (ИО 329-3). Для защиты помещений используются проводные пассивные ИК извещатели  Икар-5А (ИО 409-34). Все охранные извещатели подключаются к сетевым охранным контроллерам AC-08 с зонными расширителями NMI-08, которые устанавливаются в помещение серверной на первом этаже здания. Питание датчиков осуществляется с блоков питания охранных контроллеров.

Для ограничения входа в лифтовые холлы и на лестничные клетки первого этажа, двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-5000, расположенным в серверной 1-ого этажа.

Для ограничения пользованием грузовым лифтом его вызов ограничивает сетевой контроллер NC-8000 с модулем управления лифтами. Для вызова лифта используется считыватель PR-P09.

В фойе первого этажа располагается пост охраны. Для ограничения входа на пост, дверь оборудуется электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». В помещении поста охраны установлена рабочая станция для наблюдения и постановки на охрану помещений, а также видеонаблюдением за входом в здание и в лифтовые холлы. Также на пост охраны выведена кнопка аварийного открывания всех помещений в случае пожарной тревоги. Для видеонаблюдения используются 4 IP камеры AXIS P1354.

Для ограничения входа в остальные помещения первого этажа, их двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход».

Вышеперечисленные двери, оснащенные контролем доступа, кроме лифтовых холлов и лестничных клеток, подключаются к сетевым контроллерам NC-1000, которые установлены в серверной 1-ого этажа.

В целях пожарной безопасности все двери с установленным контролем доступа оборудуются кнопками аварийного открывания.

Для связи с сервером Parsec 3 по сети Ethernet контроллеры доступа подключаются к 1-ой линии сетевого шлюза CNC-02-IP.M, установленного в серверной на первом этаже. Ко второй линии шлюза подключаются охранные контроллеры.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Со 2-ого по 5-ый этажи системой контроля доступа оборудуются только лифтовые холлы, лестничные клетки и серверная.

Для ограничения входа в лифтовые холлы и на лестничные клетки, двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-5000, расположенным в серверной каждого этажа.

Для ограничения входа в серверные, двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход- кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-1000, расположенным в серверной каждого этажа.

В целях пожарной безопасности все двери с установленным контролем доступа оборудуются кнопками аварийного открывания.

Для связи с сервером Parsec 3 по сети Ethernet контроллеры доступа 2-го и 3–го этажей подключаются к 1-ой линии сетевого шлюза CNC-02-IP.M, установленного в серверной на 3-ем этаже. Ко второй линии шлюза подключаются контроллеры 4-го и 5-го этажей.

На 6-ом и 7-ом этажах размещаются помещения организации-арендатора.

Для ограничения входа в лифтовые холлы и на лестничные клетки 6 и 7 этажей, двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход- кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-5000, расположенным в серверной каждого этажа.

Для ограничения входа в серверные 6 и 7 этажей, двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-1000, расположенным в серверной каждого этажа.

Для ограничения входа в помещения организации - арендатора, все двери оборудуются электромеханическими защелками effeff 138.13, считывателями PR-P09 на вход и на выход. Они подключаются к сетевым контроллерам NC-1000, расположенным в серверной каждого этажа.

В целях пожарной безопасности все двери с установленным контролем доступа оборудуются кнопками аварийного открывания.

Для связи с сервером Parsec 3 по сети Ethernet контроллеры доступа 6–го этажа подключаются к 1-ой линии сетевого шлюза CNC-02-IP.M, установленного в серверной на 6-ом этаже. Ко второй линии шлюза подключаются контроллеры 7го этажа.

Поскольку организация-арендатор является отдельной единицей, для ведения отчетности и наблюдением за перемещением персонала устанавливаются 3 рабочие станции. Они устанавливаются в кабинетах бухгалтерии, отдела кадров и генерального директора.

На этажах с 8-го по 12-ый располагаются служебные и технические помещения.

Для ограничения входа в лифтовые холлы и на лестничные клетки этих этажей, их двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-5000, расположенным в серверной каждого этажа.

Для ограничения входа в серверные этих этажей, их двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-1000, расположенным в серверной каждого этажа.

Для ограничения входа в служебные и технические помещения, их двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-1000, расположенным в серверной каждого этажа.

В целях пожарной безопасности все двери с установленным контролем доступа оборудуются кнопками аварийного открывания.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Для связи с сервером Parsec 3 по сети Ethernet контроллеры доступа 8-го и 9-го этажей подключаются к 1-ой линии сетевого шлюза CNC-02-IP.M, установленного в серверной на 10-ом этаже. Ко второй линии шлюза подключаются контроллеры 10-го и 11-го этажей. Контроллеры доступа 12-го этажа подключаются к 1-ой линии шлюза CNC-02-IP.M, установленного в серверной на 13-ом этаже.

На 13-ом этаже здания находится офис банка.

Для ограничения входа в лифтовые холлы и на лестничные клетки 13-го этажа, двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-5000, расположенным в серверной 13-го этажа.

Для ограничения входа в серверную 13-го этажа, дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевому контроллеру NC-1000, расположенному в серверной 13-го этажа.

Для ограничения входа в помещения касс банка, двери оборудуются электромеханическими защелками effeff 138.13, считывателями PR-P16 (в режиме пин-код + карта) на вход и, считывателями PR-P09 выход. Они подключаются к сетевым контроллерам NC-2000-IP, расположенным в серверной 13-го этажа.

Для ограничения входа в остальные помещения, двери оборудуются электромеханическими защелками effeff 138.13, считывателями PR-P09 на вход и на выход. Они подключаются к сетевым контроллерам NC-2000-IP, расположенным в серверной 13-го этажа.

В целях пожарной безопасности все двери с установленным контролем доступа оборудуются кнопками аварийного открывания.

Для связи с сервером Parsec 3 по сети Ethernet контроллеры доступа лифтовых холлов, лестничных клеток и серверной 13-го этажа подключаются ко 2-ой линии сетевого шлюза 	CNC-02-IP.M, установленного в серверной на 13-ом этаже. Остальные контроллеры доступа 13-го этажа подключаются имеют связь с сервером по сети Ethernet.

Для наблюдения за посетителями банка установлены IP камеры AXIS P1354. Изображение с камер поступает на рабочую станцию на посту охраны банка. Также для контроля рабочего времени и контроля перемещения персонала, установлены еще 2 рабочие станции в кабинетах отдела кадров и бухгалтерии.

На 14-ом этаже располагается Центр обработки данных (ЦОД).

В целях предотвращения незаконного проникновения окна защищаются проводными извещателями разбития стекла Арфа (ИО 329-3). Для защиты помещений используются проводные пассивные извещатели ИК  Икар-5А (ИО 409-34). Все охранные извещатели подключаются к сетевым охранным контроллерам AC-08 с зонными расширителями NMI-08, которые устанавливаются в помещение серверной на 14-ом этаже здания. Питание датчиков осуществляется с блоков питания охранных контроллеров.

Для ограничения входа в лифтовые холлы и на лестничные клетки 14-го этажа, их двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-5000, расположенным в серверной 14-го этажа.

Для ограничения входа в серверную 14-го этажа, дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателем PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевому контроллеру NC-1000, расположенному в серверной 14-го этажа.

Для ограничения входа в ЦОД, металлическая дверь оборудуется электромагнитным замком MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P16 (в режиме пин-код + карта) на вход и, считывателями PR-P09 выход. Они подключаются к сетевым контроллеру NC-1000, расположенному в серверной 14-го этажа.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Для ограничения входа в остальные помещения, двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход, а на выход - кнопкой «запроса на выход». Они подключаются к сетевым контроллерам NC-1000, расположенным в серверной 14-го этажа.

В целях пожарной безопасности все двери с установленным контролем доступа оборудуются кнопками аварийного открывания.

Для связи с сервером Parsec 3 по сети Ethernet контроллеры доступа подключаются к 1-ой линии сетевого шлюза CNC-02-IP.M, установленного в серверной на 14-ом этаже. Ко второй линии шлюза подключаются охранные контроллеры.

Для наблюдения за входящими и выходящими в ЦОД людьми на входе и выходе установлены IP камеры AXIS P1354.

В серверной 14-го этажа установлен сервер системы контроля доступа Parsec 3. Для контроля и программирования сервера в помещении ЦОД установлена дополнительная рабочая станция.

Удаленный офис

Удаленный офис представляет собой 5-ти этажное здание со стоянкой общего пользования. Связь сервера и удаленного офиса организована по локальной сети. В серверной 1-ого этажа установлена рабочая станция, к которой подключается все оборудование СКУД.

В целях предотвращения незаконного проникновения все двери помещений оборудованы беспроводными магнитоконтактными извещателями РИГ, а помещения оборудованы беспроводными ИК извещателями ИКАР-Р. Сигнал от извещателей поступает на радиоканальные контроллеры РРОП-И, размещенные с серверных на каждом этаже. Все контроллеры соединены с рабочей станцией Parsec 3 через преобразователь интерфейсов.

На первом этаже установлены 3 турникета Kaba TPB-E2 и 1 картоприемник Kaba CRP-M01 на выход. Турникеты и картоприемник оборудованы считывателями PR-P09. Два турникета управляются сетевыми контроллерами NC-2000-IP, расположенными в серверной 1-го этажа. Турникет и картоприемником управляется сетевым контроллером NC-100K-IP, который также установлен в серверной 1-го этажа.

Для наблюдения за входом напротив каждого турникета установлена IP камера AXIS P1354. Изображения с камер, а также планы помещений и другая информация выводится на рабочую станцию, установленную на посту охраны.

Для ограничения входа в лифтовые холлы и на лестничные клетки каждого этажа здания, их двери оборудуются электромагнитными замками MAG-03000ALS-HD, считывателями PR-P09 на вход и на выход. Они подключаются к сетевым контроллерам NC-2000-IP, расположенным в серверных каждого этажа.

В целях пожарной безопасности все двери с установленным контролем доступа оборудуются кнопками аварийного открывания. А также при возникновении пожара по сигналу пожарной сигнализации происходит автоматическая разблокировка всех дверей.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Монтаж электропроводок системы контроля и управления доступом.

Монтаж СКУД осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 78.36.005-99.

Прокладку проводов и кабелей в помещениях и коридорах с подвесными потолками необходимо выполнить за подвесными потолками в гофрированных трубах ПВХ, в помещениях без подвесных потолков- в декоративном коробе.

Разводка кабельных линий по помещениям, определенным с точки зрения защиты информации как выделенные, должна производиться в металлических трубах с заземлением.

Силовые питающие линии СКУД должны быть проложены отдельно от слаботочных линий.

Прокладка кабельных линий и установка оборудования должны проводиться до чистовой отделки помещений, с наименьшим ущербом для дизайна.

Оборудование, коммутационные панели и соединительные кабельные линии должны быть защищены от вскрытия и подключений без специального инструмента.

Трассировка кабелей выполняется в соответствии с проектом

Трассировку кабелей и проводов без защиты осуществить креплением к строительным конструкциям клипсами, скобами или скрепами из тонколистовой оцинкованной стали. Шаг крепления при горизонтальных прокладках- 0,25 м, при вертикальных- 0,35 м. При прокладке кабелей в местах поворота под углом близким к 90 градусов, радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля. Расстояние от начала изгиба до ближайшей точки крепления должно быть 10-15 мм.

При прокладке нескольких кабелей по одной трассе, располагать их вплотную друг к другу. Точки крепления располагать в шахматном порядке или последовательно.

При пересечении незащищенных электропроводок установки с трубопроводами, расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости или газы - не менее 100 мм. При расстоянии от электропроводок до трубопроводов менее 250 мм, осуществить защиту электропроводки от механических повреждений пластмассовым коробом на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При параллельной прокладке, расстояние от незащищенных электропроводок установки до трубопровода должно быть не менее 10 мм или 400 мм.

Применяемые электротехнические короба должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки. Провода и кабели в коробах проложить свободно без натяжения. Допускается многослойная прокладка с упорядочиванием и произвольным взаимным расположением.

Суммарное сечение элементов проводки не должно превышать 40% от сечения короба в свету. Крепление короба к строительным конструкциям выполнять скобами или саморезами с шагом не более 1 м. Различные соединения коробов выполнять соответствующими переходниками и разветвителями.

Используемые кабели:

- UTP 4x2x0,5 кат.5е – для связи контролеров по протоколу RS-485 или Ethernet.

- КСПВГ 8х0,22 или 4х0,22- для организации шлейфов контроля и управления доступом и охранных датчиков.

- ШВВП 2х0,75 – для питания исполнительных механизмов.

- ВВГнг 3х1,5 – для подключения источников питания к сети 220 В.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Электропитание и заземление оборудования.

Электропитание осуществить от двух независимых источников.

От сети 220В, 50ГЦ распределительного щита с выделением отдельной пары и установкой защиты на автомате отключения. В случае исчезновения напряжения с автоматическим переключением на внешний источник резервного питания.

В случае отключения основного питания сервер системы и все рабочие станции должны автоматически переходить на бесперебойное питание.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции, предусмотрено зануление корпусов электрооборудования. Заземление технических средств должно производиться согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документацией изготовителя.

Применяемое оборудование сторонних производителей.

Шлагбаумы на КПП  FAAC 620 RPD KIT.

Картоприемник на КПП Kaba CRP-M02.

Турникет Kaba TPB-E02.

Картоприемник Kaba CRP-M01.

Калитка ручная Kaba HSD-L01.

Шлагбаум на стоянке FAAC 620 RPD KIT.

Камеры видеонаблюдения для внутренней установки AXIS P1354.

Камеры видеонаблюдения для наружной установки AXIS P1354-E.

Замки электромагнитные MAG-03000ALS-HD.

Защелки электромеханические effeff 138.13 с планками effeff 68835-01 и ответной частью effeff 807-10.

Кнопки «запроса на выход» effeff 1010.

Кнопки аварийного открывания двери effeff 1380E10.

Блоки питания 12В – ББП-2А.

Извещатели разбития стекла Арфа (ИО 329-3).

Извещатели пассивный ИК Икар-5А (ИО 409-34).

Извещатели магнитоконтактные ИО 102-15/1.

Извещатель пассивный радиоканальный ИК Икар-Р.

Извещатель магнитоконтактный радиоканальный РИГ.

Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И.

Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И.

Извещатели Мурена-02.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Спецификация оборудования

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Административный корпус |  |  |  |
| 1 | Турникет Kaba TPB-E2 | шт | 5 |
| 2 | Картоприемник Kaba CRP-M01 | шт | 2 |
| 3 | Калитка Kaba HSD-L01 | шт | 1 |
| 4 | Сетевой контроллер NC-100K-IP | шт | 5 |
| 5 | Сетевой контроллер NC-2000-D | шт | 10 |
| 6 | Охранный контроллер AC-08 | шт | 2 |
| 7 | Блок расширения NMI-08 | шт | 3 |
| 8 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 1 |
| 9 | Сетевой считыватель PR-P05 | шт | 10 |
| 10 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 15 |
| 11 | Сетевой считыватель PR-P16 | шт | 2 |
| 12 | Настольный считыватель PR-P08 | шт | 3 |
| 13 | Интерфейс NIP-A01-USB | шт | 1 |
| 14 | Блок питания 12B ББП-2А | шт | 17 |
| 15 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 26 |
| 16 | Замок Aperio L100 | шт | 1 |
| 17 | Устройство беспроводной связи AH13 1-to-1 | шт | 1 |
| 18 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 10 |
| 19 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 5 |
| 20 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 10 |
| 21 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 10 |
| 22 | Извещатель разбития стекла Арфа (ИО 329-3) | шт | 24 |
| 23 | Извещатель пассивный ИК Икар-5А (ИО 409-34) | шт | 14 |
| 24 | Извещатель вибрационный Мурена-02 | шт | 3 |
| 25 | Кабель трибоэлектрический КТВ-М | м | 500 |
| 26 | Камера видеонаблюдения IP внутренняя AXIS P1354 | шт | 5 |
| 27 | Компьютер рабочей станции | шт | 7 |
| 28 | Монитор 21' | шт | 9 |
| 29 | Коммутатор | шт | 1 |
| КПП |  |  |  |
| 30 | Шлагбаум FAAC 620 RPD KIT | шт | 2 |
| 31 | Контроллер сетевой NC-100K-IP | шт | 2 |
| 32 | Контроллер сетевой NC-2000-IP | шт | 1 |
| 32 | Сетевой считыватель PR-P05 | шт | 3 |
| 33 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 1 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| КПП |  |  |  |
| 34 | Блок питания 12B ББП-2А | шт | 2 |
| 35 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 5 |
| 36 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 1 |
| 37 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 1 |
| 38 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 1 |
| 39 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 1 |
| 40 | Камера видеонаблюдения IP наружная AXIS P1354-E | шт | 4 |
| 41 | Компьютер рабочей станции | шт | 1 |
| 42 | Монитор 21' | шт | 2 |
| 43 | Коммутатор | шт | 1 |
| 30.1 | Картоприемник Kaba CRP-M02 | шт | 1 |
| Паркинг |  |  |  |
| 44 | Шлагбаум FAAC 620 RPD KIT | шт | 1 |
| 45 | Контроллер сетевой NC-2000-IP | шт | 4 |
| 46 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 3 |
| 47 | Сетевой считыватель PR-P16 | шт | 1 |
| 48 | Сетевой считыватель PR-G07 | in | 1 |
| 49 | Блок питания 12B ББП-2А | шт | 1 |
| 50 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 5 |
| 51 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 3 |
| 52 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 3 |
| 53 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 3 |
| 54 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 3 |
| 55 | Камера видеонаблюдения IP наружная AXIS P1354-Е | шт | 2 |
| 56 | Компьютер рабочей станции | шт | 1 |
| 57 | Монитор 21' | шт | 2 |
| 58 | Коммутатор | шт | 1 |
| Офисное здание |  |  |  |
| 1-ый этаж |  |  |  |
| 59 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 4 |
| 60 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 3 |
| 61 | Контроллер сетевой NC-8000 | шт | 1 |
| 62 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 8 |
| 63 | Охранный контроллер AC-08 | шт | 2 |
| 64 | Блок расширения NMI-08 | шт | 2 |
| 65 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 1 |
| 66 | Блок питания 12B ББП-2А | шт | 2 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ый этаж |  |  |  |
| 67 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 13 |
| 68 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 7 |
| 69 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 7 |
| 70 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 7 |
| 71 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 7 |
| 72 | Извещатель разбития стекла Арфа (ИО 329-3) | шт | 15 |
| 73 | Извещатель пассивный ИК Икар-5А (ИО 409-34) | шт | 15 |
| 74 | Камера видеонаблюдения IP внутренняя AXIS P1354 | шт | 4 |
| 75 | Компьютер рабочей станции | шт | 1 |
| 76 | Монитор 21' | шт | 2 |
| 77 | Коммутатор | шт | 1 |
| 2-ой этаж |  |  |  |
| 78 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 1 |
| 79 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 6 |
| 80 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 7 |
| 81 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 7 |
| 82 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 7 |
| 83 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 7 |
| 84 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 7 |
| 85 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 7 |
| 3-ий этаж |  |  |  |
| 86 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 1 |
| 87 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 6 |
| 88 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 1 |
| 89 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 7 |
| 90 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 8 |
| 91 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 7 |
| 92 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 7 |
| 93 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 7 |
| 94 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 7 |
| 4-ый этаж |  |  |  |
| 95 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 1 |
| 96 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 6 |
| 97 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 7 |
| 98 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 7 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-ый этаж |  |  |  |
| 99 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 7 |
| 100 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 7 |
| 101 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 7 |
| 102 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 7 |
| 5-ый этаж |  |  |  |
| 103 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 1 |
| 104 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 6 |
| 105 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 7 |
| 106 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 7 |
| 107 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 7 |
| 108 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 7 |
| 109 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 7 |
| 110 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 7 |
| 6-ой этаж |  |  |  |
| 111 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 11 |
| 112 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 6 |
| 113 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 1 |
| 114 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 27 |
| 115 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 18 |
| 116 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 7 |
| 117 | Защелка электромеханическая effeff 138.13 | шт | 10 |
| 118 | Лицевая панель effeff 68835-01 | шт | 10 |
| 119 | Ответная часть effeff 807-10 | шт | 10 |
| 120 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 7 |
| 121 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 17 |
| 122 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 17 |
| 123 | Компьютер рабочей станции | шт | 3 |
| 124 | Монитор 21' | шт | 3 |
| 125 | Коммутатор | шт | 1 |
| 7-ой этаж |  |  |  |
| 126 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 11 |
| 127 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 6 |
| 128 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 27 |
| 129 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 17 |
| 130 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 7 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-ой этаж |  |  |  |
| 131 | Защелка электромеханическая effeff 138.13 | шт | 10 |
| 132 | Лицевая панель effeff 68835-01 | шт | 10 |
| 133 | Ответная часть effeff 807-10 | шт | 10 |
| 134 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 7 |
| 135 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 17 |
| 136 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 17 |
| 8-ой этаж |  |  |  |
| 137 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 5 |
| 138 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 5 |
| 139 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 10 |
| 140 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 10 |
| 141 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 10 |
| 142 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 10 |
| 143 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 10 |
| 144 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 10 |
| 9-ый этаж |  |  |  |
| 145 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 5 |
| 146 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 5 |
| 147 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 10 |
| 148 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 10 |
| 149 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 10 |
| 150 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 10 |
| 151 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 10 |
| 152 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 10 |
| 10-ый этаж |  |  |  |
| 153 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 5 |
| 154 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 5 |
| 155 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 1 |
| 156 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 10 |
| 157 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 11 |
| 158 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 10 |
| 159 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 10 |
| 160 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 10 |
| 161 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 10 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-ый этаж |  |  |  |
| 162 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 5 |
| 162 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 5 |
| 164 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 10 |
| 165 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 10 |
| 166 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 10 |
| 167 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 10 |
| 168 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 10 |
| 169 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 10 |
| 12-ый этаж |  |  |  |
| 170 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 5 |
| 171 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 5 |
| 172 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 10 |
| 173 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 10 |
| 174 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 10 |
| 175 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 10 |
| 176 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 10 |
| 177 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 10 |
| 13-ый этаж |  |  |  |
| 178 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 1 |
| 179 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 6 |
| 180 | Контроллер сетевой NC-2000-IP | шт | 9 |
| 181 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 23 |
| 182 | Сетевой считыватель PR-P16 | шт | 2 |
| 183 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 1 |
| 184 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 20 |
| 185 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 7 |
| 186 | Защелка электромеханическая effeff 138.13 | шт | 9 |
| 187 | Лицевая панель effeff 68835-01 | шт | 9 |
| 188 | Ответная часть effeff 807-10 | шт | 9 |
| 189 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 7 |
| 190 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 16 |
| 191 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 16 |
| 192 | Компьютер рабочей станции | шт | 3 |
| 193 | Монитор 21' | шт | 4 |
| 194 | Коммутатор | шт | 1 |
| 195 | Камера видеонаблюдения IP внутренняя AXIS P1354 | шт | 3 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-ый этаж |  |  |  |
| 196 | Блок питания 12B ББП-2А | шт | 1 |
| 14-ый этаж |  |  |  |
| 197 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 8 |
| 198 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 6 |
| 199 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 13 |
| 200 | Сетевой считыватель PR-P16 | шт | 1 |
| 201 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 1 |
| 202 | Охранный контроллер AC-08 | шт | 2 |
| 203 | Блок расширения NMI-08 | шт | 2 |
| 204 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 1 |
| 205 | Блок питания 12B ББП-2А | шт | 0 |
| 206 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 15 |
| 207 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 14 |
| 208 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 13 |
| 209 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 14 |
| 210 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 14 |
| 211 | Компьютер рабочей станции | шт | 1 |
| 212 | Монитор 21' | шт | 3 |
| 213 | Коммутатор | шт | 1 |
| 214 | Сервер Parsec | шт | 1 |
| 215 | Сервер видеонаблюдения | шт | 1 |
| 216 | Программное обеспечение PNsoft-PRO | шт | 1 |
| 217 | Программное обеспечение ITV AxxonNext на 16 каналов | шт | 1 |
| 218 | Расширение ITV AxxonNext | шт | 5 |
| Удаленный офис |  |  |  |
| 219 | Турникет Kaba TPB-E2 | шт | 3 |
| 220 | Картоприемник Kaba CRP-M01 | шт | 1 |
| 221 | Контроллер сетевой NC-2000-IP | шт | 12 |
| 222 | Контроллер сетевой NC-100K-IP | шт | 1 |
| 223 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 27 |
| 224 | Настольный считыватель PR-P08 | шт | 1 |
| 225 | Блок питания 12B ББП-2А | шт | 6 |
| 226 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 17 |
| 227 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 10 |
| 228 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 10 |
| 229 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 10 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Удаленный офис |  |  |  |
| 230 | Камера видеонаблюдения IP внутренняя AXIS P1354 | шт | 3 |
| 231 | Извещатель магнитоконтактный радиоканальный РИГ | шт | 30 |
| 232 | Извещатель пассивный ИК радиоканальный Икар-Р (ИО 40910-3) | шт | 30 |
| 233 | Контроллер радиоканальный РРОП-И | шт | 5 |
| 234 | Компьютер рабочей станции | шт | 2 |
| 235 | Монитор 21' | шт | 4 |
| 236 | Коммутатор | шт | 1 |

Спецификация оборудования общая

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер сетевой NC-100K-IP | шт | 8 |
| 2 | Контроллер сетевой NC-2000-IP | шт | 26 |
| 3 | Контроллер сетевой NC-2000-D | шт | 10 |
| 4 | Контроллер сетевой NC-1000 | шт | 64 |
| 5 | Контроллер сетевой NC-5000 | шт | 76 |
| 6 | Контроллер сетевой NC-8000 | шт | 1 |
| 7 | Охранный контроллер AC-08 | шт | 6 |
| 8 | Блок расширения NMI-08 | шт | 7 |
| 9 | Сетевой шлюз CNC-02-IP.M | шт | 7 |
| 10 | Интерфейс NIP-A01-USB | шт | 1 |
| 11 | Сетевой считыватель PR-P05 | шт | 13 |
| 12 | Сетевой считыватель PR-P09 | шт | 222 |
| 13 | Сетевой считыватель PR-P16 | шт | 6 |
| 14 | Настольный считыватель PR-P08 | шт | 4 |
| 15 | Сетевой считыватель PR-G07 | шт | 1 |
| 16 | Блок питания 12В, 2А ББП-2А | шт | 29 |
| 17 | Аккумулятор 12В, 7Ач | шт | 218 |
| 18 | Замок электромагнитный MAG-03000ALS-HD | шт | 144 |
| 19 | Кнопка «запроса на выход» effeff 1010 | шт | 128 |
| 20 | Кнопка аварийного открывания двери effeff 1380E10 | шт | 173 |
| 21 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 | шт | 173 |
| 22 | Защелка электромеханическая effeff 138.13 | шт | 29 |
| 23 | Лицевая панель effeff 68835-01 | шт | 29 |
| 24 | Ответная часть effeff 807-10 | шт | 29 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Замок Aperio L100 | шт | 1 |
| 26 | Устройство беспроводной связи AH13 1-to-1 | шт | 1 |
| 27 | Извещатель разбития стекла Арфа (ИО 329-3) | шт | 39 |
| 28 | Извещатель пассивный ИК Икар-5А (ИО 409-34) | шт | 29 |
| 29 | Извещатель вибрационный Мурена-01 | шт | 3 |
| 30 | Кабель трибоэлектрический КТВ-М | м | 500 |
| 31 | Камера видеонаблюдения IP внутренняя AXIS P1354 | шт | 15 |
| 32 | Компьютер рабочей станции | шт | 19 |
| 33 | Монитор 21' | шт | 29 |
| 34 | Коммутатор | шт | 8 |
| 35 | Турникет Kaba TPB-=E2 | шт | 8 |
| 36 | Картоприемник Kaba CRP-M01 | шт | 3 |
| 37 | Картоприемник Kaba CRP-M02 | шт | 1 |
| 38 | Калитка Kaba HSD-L01 | шт | 1 |
| 39 | Шлагбаум FAAC 620 RPD KIT | шт | 3 |
| 40 | Камера видеонаблюдения IP наружная AXIS P1354-Е | шт | 6 |
| 41 | Извещатель магнитоконтактный радиоканальный РИГ | шт | 30 |
| 42 | Извещатель пассивный ИК радиоканальный Икар-Р (ИО 40910-3) | шт | 30 |
| 43 | Контроллер радиоканальный РРОП-И | шт | 5 |
| 44 | Сервер Parsec | шт | 1 |
| 45 | Сервер видеонаблюдения | шт | 1 |
| 46 | Программное обеспечение PNsoft-PRO | шт | 1 |
| 47 | Программное обеспечение ITV AxxonNext на 16 каналов | шт | 1 |
| 48 | Расширение ITV AxxonNext | шт | 5 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Лист