| C-skud-001 | «NC-1000» КД 1 | «NR-A07» Считыватель | Кабель проложить в стальной трубе под землей d=40мм | CQR | 6х0,22 | 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-skud-002 | «NC-1000» КД 1 | «NR-A07» Считыватель | Кабель проложить в стальной трубе под землей d=40мм | CQR | 6х0,22 | 30 |  |  |  |
| C-skud-003 | «NC-5000» КД 2 | «PR-G07» Считыватель | Кабель проложить в стальной трубе под землей d=40мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| C-skud-004 | «NC-1000» КД 3 | «NR-EH16» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| C-skud-005 | «NC-100К-IP» КД 4 | «NR-EH05» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| C-skud-006 | «NC-100К-IP» КД 4 | «NR-EH05» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| U-skud-007 | «NC-100К-IP» КД 4 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 75 |  |  |  |
| C-skud-008 | «NC-100К-IP» КД 5 | «NR-EH05» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| C-skud-009 | «NC-100К-IP» КД 5 | «NR-EH05» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| U-skud-010 | «NC-100К-IP» КД 5 | Коммутатор Ethernet | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 90 |  |  |  |
| C-skud-011 | «NC-100К-IP» КД 6 | «NR-EH05» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| C-skud-012 | «NC-100К-IP» КД 6 | «NR-EH05» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| U-skud-013 | «NC-100К-IP» КД 6 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 115 |  |  |  |
| C-skud-015 | «NC-100К-IP» КД 7 | «NR-EH05» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| U-skud-016 | «NC-100К-IP» КД 7 | «NR-EH03» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | CQR | 6х0,22 | 20 |  |  |  |
| C-skud-017 | «NC-100К-IP» КД 7 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 135 |  |  |  |
| C-skud-018 | «NC-2000-IP» КД 8 | «NR-EH09» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| U-skud-019 | «NC-2000-IP» КД 8 | «NR-EH09» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| U-skud-020 | «NC-2000-IP» КД 8 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 55 |  |  |  |
| C-skud-021 | «NC-2000-IP» КД 9 | «NR-EH09» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| C-skud-022 | «NC-2000-IP» КД 9 | «NR-EH09» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| U-skud-023 | «NC-2000-IP» КД 9 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 25 |  |  |  |
| C-skud-024 | «NC-2000-IP» КД 10 | «NR-EH09» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| C-skud-025 | «NC-2000-IP» КД 10 | «NR-EH09» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| U-skud-026 | «NC-2000-IP» КД 10 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 25 |  |  |  |
| C-skud-027 | «NC-2000-DIP» КД 11 | «МА 120» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| C-skud-028 | «NC-2000-DIP» КД 11 | «NR-EH09» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| U-skud-029 | «NC-2000-DIP» КД 11 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 20 |  |  |  |
| C-skud-030 | «NC-2000-IP» КД 12 | «NR-EH03» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| C-skud-031 | «NC-2000-IP» КД 12 | «NR-EH03» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 25 |  |  |  |
| U-skud-032 | «NC-2000-IP» КД 12 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 30 |  |  |  |
| C-skud-033 | «NC-2000-DIP» КД 13 | NR-EH03» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| C-skud-034 | «NC-2000-DIP» КД 13 | NR-EH03» Считыватель | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | CQR | 6х0,22 | 15 |  |  |  |
| U-skud-035 | «NC-2000-DIP» КД 13 | Коммутатор Ethernet (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 50 |  |  |  |
| U-skud-036 | Сервер "ParsecNet" (пом. 20) | АРМ "ParsecNet" (пом. 4) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 70 |  |  |  |
| R-skud-001 | «NC-1000» КД 1 | Шлагбаум Nice КД1 | Кабель проложить в стальной трубе под землей d=40мм | КАВ | 2x2x0,64 | 30 |  |  |  |
| R-skud-002 | «NC-5000» КД 1 | Ethernet–шлюз CNC-02-IP.M (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КАВ | 2x2x0,64 | 70 |  |  |  |
| R-skud-003 | «NC-5000» КД 2 | Шлагбаум Came КД2 | Кабель проложить в стальной трубе под землей d=40мм | КАВ | 2x2x0,64 | 20 |  |  |  |
| R-skud-004 | «NC-1000» КД 2 | ПК-интерфейс NI-A01-USB (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КАВ | 2x2x0,64 | 160 |  |  |  |
| R-skud-005 | «NC-1000» КД 3 | Сервер "ParsecNet" (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КАВ | 2x2x0,64 | 70 |  |  |  |
| R-skud-010 | Aperio-hub | ПК-интерфейс NIP-01-USB (пом. 20) | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КАВ | 2x2x0,64 | 100 |  |  |  |
| K-skud-001 | «NC-100К-IP» КД 4 | Турникет Perco КД4 | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КДВВГ | 8х0,50 | 20 |  |  |  |
| K-skud-002 | «NC-100К-IP» КД 5 | Турникет Oma КД5 | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КДВВГ | 8х0,50 | 20 |  |  |  |
| K-skud-003 | «NC-100К-IP» КД 6 | Турникет PraKtiKa КД6 | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КДВВГ | 8х0,50 | 20 |  |  |  |
| K-skud-004 | «NC-100К-IP» КД 7 | Турникет Ростов-Дон КД7 | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КДВВГ | 8х0,50 | 20 |  |  |  |
| K-skud-005 | «NC-100К-IP» КД 7 | Картоприемник Гоблин | Кабель проложить в гофротрубе в полу d=20мм | КДВВГ | 8х0,50 | 20 |  |  |  |
| W-skud-001 | «NC-100К-IP» КД 4 | Магнитоконтактный датчик СМК3 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| W-skud-002 | «NC-100К-IP» КД 4 | Кнопка выхода КН3 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| W-skud-003 | «NC-2000-IP» КД 8 | Магнитоконтактный датчик СМК8 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| W-skud-004 | «NC-2000-IP» КД 9 | Магнитоконтактный датчик СМК9 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| W-skud-005 | «NC-2000-IP» КД 10 | Магнитоконтактный датчик СМК10 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| W-skud-006 | «NC-1000К-DIP» КД 11 | Магнитоконтактный датчик СМК11 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| W-skud-007 | «NC-2000-IP» КД 12 | Магнитоконтактный датчик СМК12 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| W-skud-008 | «NC-2000-IP» КД 12 | Кнопка выхода КН12 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| W-skud-009 | «NC-2000-IP» КД 12 | Магнитоконтактный датчик СМК13 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 25 |  |  |  |
| W-skud-010 | «NC-2000-IP» КД 12 | Кнопка выхода КН13 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 25 |  |  |  |
| W-skud-011 | «NC-2000-DIP» КД 13 | Магнитоконтактный датчик СМК14 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| G-skud-001 | «NC-100К-IP» КД 4 | Замок электромагнитный Зм3 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 15 |  |  |  |
| G-skud-002 | NC-2000-IP» КД 8 | Замок электромагнитный Зм8 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 15 |  |  |  |
| G-skud-003 | «NC-2000-IP» КД 9 | Замок электромагнитный Зм9 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 15 |  |  |  |
| G-skud-004 | «NC-2000-IP» КД 10 | Замок электромагнитный Зм10 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 15 |  |  |  |
| G-skud-005 | «NC-2000-DIP» КД 11 | Замок электромагнитный Зм11 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 15 |  |  |  |
| G-skud-006 | «NC-2000-IP» КД 12 | Замок электромагнитный Зм12 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 15 |  |  |  |
| G-skud-007 | «NC-2000-IP» КД 12 | Замок электромагнитный Зм13 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 25 |  |  |  |
| G-skud-008 | «NC-2000-DIP» КД 13 | Замок электромагнитный Зм14 | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 15 |  |  |  |
| E-skud-001 | «NC-1000» КД 3 | Кнопка аварийного выхода | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| E-skud-002 | «NC-2000-IP» КД 10 | Кнопка аварийного выхода | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| E-skud-003 | «NC-2000-DIP» КД 11 | Кнопка аварийного выхода | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| E-skud-004 | «NC-2000-DIP» КД 13 | Кнопка аварийного выхода | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| E-skud-005 | «NC-2000-IP» КД 12 | Кнопка аварийного выхода | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| E-skud-006 | «NC-2000-IP» КД 12 | Кнопка аварийного выхода | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| E-skud-007 | «NC-2000-IP» КД 8 | Кнопка аварийного выхода | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| E-skud-008 | «NC-2000-IP» КД 9 | Кнопка аварийного выхода | Кабель проложить в гофротрубе в стене в штробе, за потолком d=20мм | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |